# ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

# Αντλία Θερμότητας Ζεστού Νερού Χρήσης

## ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σύστημα παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ) υψηλής απόδοσης, αποτελούμενο από αντλία θερμότητας αέρα – νερού με ενσωματωμένο δοχείο αποθήκευσης φρέσκου νερού χωρητικότητας τουλάχιστον 450 λίτρων. Εντός του δοχείου θα υπάρχει εναλλάκτης κατάλληλος για χρήση με ηλιακά ή άλλες πηγές ενέργειας επιφάνειας ίσης ή μεγαλύτερης των 1,76 m² και ικανότητας εναλλαγής ισχύος 22,9 kW στους 70°C / 2 m³/h.

Το δοχείο αποθήκευσης του ΖΝΧ θα είναι εσωτερικά επισμαλτωμένο και κατασκευασμένο για συνθήκες λειτουργίας πίεσης / θερμοκρασίας 10bar / 95°C ενώ ο εναλλάκτης των ηλιακών 10 bar / 110°C.

Η θερμαντική ισχύς (Αντλία Θερμότητας μόνο) θα είναι τουλάχιστον 3,83 kW ενώ θα διαθέτει επιπλέον αντιστάσεις 2 x 2kW για προσαύξηση της ισχύος όταν αυτό απαιτείται από την εφαρμογή οδηγώντας σε μέγιστη διαθέσιμη θερμική ισχύ (Αντλία + Αντιστάσεις) τουλάχιστον ίση με 7,83 kW.

Το ενιαίο σύνολο αντλίας θερμότητας και δοχείου για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης θα έχει βαθμό απόδοσης COP κατ’ ελάχιστο 3,9 όπως αναγράφεται ξεκάθαρα στις ακόλουθες συνθήκες:

- A20/W10-55: 3,9 (EN16147)
- A7/W10-55: 3,2
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας αέρα -7°C έως +35°C. Για να μπορεί να λειτουργεί αποδοτικά ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες θα πρέπει να διαθέτει ένα σύστημα με αποδοτική λειτουργία απόψυξης μέσω κυκλώματος HotGas Bypass, χωρίς σημαντική διακοπή θέρμανσης.

Μέγιστη θερμοκρασία εξόδου νερού χρήσης έως 65°C.

Προκειμένου να μπορούν να εξυπηρετηθούν μεγαλύτερες ζητήσεις το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να συνδεθεί σε συστοιχία (Cascade).

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Επειδή η χρήση τέτοιου τύπου αντλιών για ΖΝΧ όταν δεν υπάρχει πρόληψη για την σωστή απολύμανση τους μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλές θερμοκρασίες νερού που ευνοούν την ανάπτυξη παθογόνων βακτηριδίων (Λεγεωνέλλα), το σύστημα πρέπει να φέρει στο πιο χαμηλό του σημείο αναμονή 1½” για χρήση ηλεκτρικής αντίστασης. Επιπλέον θα πρέπει να φέρει δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού για εκτέλεση κύκλων απολύμανσης και αποτελεσματικής πρόληψης.

Το σύστημα αντλίας θερμότητας για παραγωγή ΖΝΧ θα πρέπει να είναι Ευρωπαϊκής κατασκευής, χαρακτηρισμένο με εποχιακή ενεργειακή απόδοση τουλάχιστον ως A+ και πιστοποιημένο ως προς την καταλληλόλητα και αξιόπιστη λειτουργία του τουλάχιστον κατά ΕΝ16147:2017, WPZ (Switzerland), TÜV Rheinland (Germany).

## ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δυνατότητα σύνδεσης με WiFi για απομακρυσμένο έλεγχο.

Ηχητική ισχύς: 60 dB(A) και επίπεδο θορύβου στο 1m: 49 dB(A) μετρούμενη υπό συνθήκες εγκατάστασης στο περιβάλλον (σύμφωνα με EN 12102) με χρήση εσωτερικού αέρα ως πηγή.

## ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ

SMAX 450 WP4 LF-502 – Προμηθευτής GENIKI THERMANSEON